## Chauffe-eau élec
N° | Phase | Localisation | Installation du chauffe-eau | Mise en oeuvre des réseaux ECS et eau froide | Mise en œuvre de la partie électrique | Mise en œuvre d'un bouclage | Mise en œuvre d'un adoucisseur | Point à contrôler Formulation Autocontrôle | Point à contrôler Formulation Réception (cas échéant) | Complément d'information / Point de vigilance | Réccurence du défaut | Statut | Impact du défaut ? | Intérface | Référence | Commentaire
0 | Conception/Dimensionnement Préparation de chantier Travaux Mise en service/Mise au point Réception | Emplacement du point | x |  |  |  |  | Intitulé du point d'Autocontrôle | Intitulé du point de Réception (cas échéant) | Tableau DTU... Schéma… Formule… Rappel… |  | Obligatoire Recommandé | Sécurité Confort Performance Durée de vie |  | NF DTU….... Reco Pro RAGE…..
1 | Conception/Dimensionnement | Système de production | x |  |  |  |  | Dimensionnement du chauffe-eau électrique pour des conditions d'utilisations données (asservissements ou non aux heures creuses, ballon vertical ou horizontal,...) et de besoins ECS supposés (nombre de personnes ou taille de logement) | Remise d'une note de dimensionnement précisant les hypothèses de fonctionnement et de besoins retenus ainsi que l'abaque de dimensionnement utilisé | - |  | Recommandé | Confort + Performance | - | Méthode de dimensionnement du label Promotelec | -
2 | Conception/Dimensionnement | Système de production | x |  |  |  |  | Chauffe-eau installé le plus près possible des points d'utilisation | - | - | - | Recommandé | Confort + Performance | - | Guide RAGE sur ECS | -
3 | Conception/Dimensionnement | Système de production | x |  |  |  |  | Si appareil horizontal à accumulation : le volume est inférieur ou égal à de 200 litres | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | - | NF DTU 60.1 | -
4 | Conception/Dimensionnement | Local d'implantation | x |  |  |  |  | Si chauffe-eau dans une salle de bains : Respect des volumes de protection requis dans la NF C 15-100 | - | Figure 1 | - | Obligatoire | Sécurité | Electricien | NF C 15-100 | -
5 | Conception/Dimensionnement | Réseau ECS |  | x |  |  |  | Tracé et dimensionnement du réseau conformes | Remise d'une note de dimensionnement précisant les diamètres, les débits et le cas échéant les positions de réglage des organes d'équilibrage, en présence d'un bouclage d'ECS | Le réseau doit être conçu de telle sorte que les canalisations puissent être vidangées, rincées. Le tracé du réseau ne comporte pas d'accidents anormales pouvant créer des pertes de charges. |  | Obligatoire | Confort + Performance + Durée de vie | - | NF DTU 60.11 | -
6 | Conception/Dimensionnement | Réseau ECS |  | x |  |  |  | Le volume d'eau entre la sortie de chauffe-eau et le point de puisage le plus eloigné doit être inférieur à 3 litres | - | Si supérieur à 3 litres, préférez l'installation d'un deuxième chauffe-eau à proximité des points les plus eloignés, afin d'éviter le plus possible le recours à un bouclage ou un traçage. | - | Obligatoire | Confort + Sécurité + Performance | - | Arrêté du 23 juin 1978 modifié | -
7 | Conception/Dimensionnement | Bouclage ECS |  |  |  | x |  | La longueur d'une antenne entre la boucle et le point le plus eloigné est inférieure à 8 mètres | - | - | - | Obligatoire | Confort + Performance | - | NF DTU 60.11 | -
8 | Conception/Dimensionnement | Traitement de l'eau | x |  |  |  |  | Prévoir un adoucisseur pour les régions où l’eau est très calcaire | - | Si Th supérieur à 30°f, l'installation est recommandé. Le lien suivant permet d'obtenir par commune les analyses de l'eau : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau | - | Recommandé | Durée de vie | - | - | -
9 | Préparation de chantier | Système de production | x |  |  |  |  | Chauffe-eau électrique installé à l'emplacement prévu en fonction des paramètres d'intégration technique et esthétique étudiés lors de la phase de conception | - | -Supports aux murs pour les chauffe-eau muraux -Local hors-gel | - | Obligatoire | Sécurité + Performance + Confort + Durée de vie | - | NF DTU 60.1 + Notices fabricants | -
10 | Préparation de chantier | Système de production | x |  |  |  |  | Si chauffe-eau installé dans les combles, dans un faux plafond ou au dessus de locaux habités : présence d'un bac de rétention en dessous du ballon | - | Risque d'innondation en cas de fuite |  | Recommandé | Sécurité | - | Notices fabricants + Retour expérience AQC | -
11 | Préparation de chantier | Réseau ECS existant | x |  |  |  |  | Absence de bras mort (point de puisage non utilisé), le supprimer le cas échéant | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | - | Rapport du Conseil Supérieur d'hygiène publique de France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles | -
12 | Préparation de chantier | Réseaux d'ECS et d'eau froide |  | x |  |  |  | Le type de matériau à mettre en oeuvre est conforme et leur qualité avérée | - | Attention à l'utilisation de matériaux inappropriés lorqu'ils se retrouvent en contact avec de l'eau | - | Obligatoire | Sécurité + Durée de vie | - | Arrêté du 29 mai 1997 modifié | -
13 | Travaux | Système de production | x |  |  |  |  | Accès aisé aux différents composants afin de permettre le remplacement des parties amovibles des appareils (résistance,thermostat, groupe de sécurité,…) sans avoir à déposer l'ensemble. | - | A minimum pour les ballons verticaux, un espace suffisant de : - 10 cm entre le dessus de l'appareil et le plafond - 40 cm au dessous de l'appareil - 12 cm d'une paroi verticale autre que celle sur laquelle est fixé l'appareil | - | Obligatoire | Sécurité + Durée de vie | - | NF DTU 60.1 | -
14 | Travaux | Raccordement électrique | x |  |  |  |  | Présence d’un interrupteur différentiel en amont des circuits avec la section adaptée | Présence en amont des circuits d’un interrupteur différentiel 30 mA | - | - | Obligatoire | Sécurité | Electricien | NF C 15-100 | -
15 | Travaux | Raccordement électrique | x |  |  |  |  | Tension d’alimentation conforme aux plaques signalétiques des appareils | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | Electricien | NF C 15-100 | -
16 | Travaux | Raccordement électrique |  |  | x |  |  | Présence d'une alimentation dédiée, avec coupure d'alimentation de l'installation complète, matérialisée et identifiée | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | Electricien | NF C 15-100 | -
17 | Travaux | Raccordement électrique | x |  |  |  |  | Partie sous tension inaccessible et protection contre les contacts directs bien en place | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | Electricien | NF C 15-100 | -
18 | Travaux | Raccordement électrique |  |  | x |  |  | Présence d’une protection contre les surintensités | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | Electricien | NF C 15-100 | -
19 | Travaux | Raccordement électrique |  |  | x |  |  | Câble d’alimentation de puissance conforme à la NF C 15-100 (ou aux spécifications du fabricant si plus contraignantes) | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | Electricien | NF C 15-100 | -
20 | Travaux | Raccordement électrique | x |  |  |  |  | Présence d'une liaison équipotentielle | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | Electricien | NF C 15-100 | -
21 | Travaux | Raccordement électrique |  |  | x |  |  | Le circuit électrique est identifié | - | Etiquetage des câbles, Repérage des bornes en armoire, etc. | - | Obligatoire | Sécurité | Electricien | NF C 15-100 | -
22 | Travaux | Réseau Eau froide | x |  |  |  |  | Présence d’un dispositif de protection contre les retours d'eau de type EA (clapet de non retour avec une vanne en amont) au niveau de l'arrivée d'eau de ville | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | - | RSDT (arrêté du 23 juin 1978) + NF DTU 60.1 | -
23 | Travaux | Réseau Eau froide |  | x |  |  |  | Le dispositif de protection contre les retours d'eau de type EA est : - Installé dans un lieu aéré et non inondable - Accessible - Protégé contre contre le gel | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | - | NF EN 1717 | -
24 | Travaux | Réseau Eau froide |  | x |  |  |  | Si pression supérieure à 4 bar : présence d'un réducteur de pression à l’entrée du réseau d’eau froide | - | Impact important sur l'acoustique et sur la durabilité si pression élevée | - | Obligatoire | Confort + Durée de vie | - | NF DTU 60.1 | -
25 | Travaux | Réseau Eau froide |  | x |  |  |  | Présence d'un dispositif de coupure (vanne d'arrêt) sur le réseau d'eau froide | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | - | NF DTU 60.1 | -
26 | Travaux | Système de production + Réseau eau froide | x |  |  |  |  | Présence d'un filtre à eau sur l'arrivée d'eau froide | - | - | - | Recommandé | Sécurité + Durée de vie | - | Notices fabricants | -
27 | Travaux | Système de production | x |  |  |  |  | Présence d'un groupe de sécurité à moins de 3 m de l'appareil ( à l'exception des chauffe-eau à écoulement libre). Aucun organe ou piquage entre le groupe de sécurité et l'appareil | - | Groupe de sécurité comprenant : - Soupape de sécurité - Robinet d'arrêt - Dispositif de vidange - Dispositif de prélèvement - Clapet anti-retour |  | Obligatoire | Sécurité | - | NF DTU 60.1 | -
28 | Travaux | Système de production | x |  |  |  |  | Raccordement de la vidange du groupe de sécurité au réseau d'évacuation d'eaux usées conforme | - | Elle est est réalisée par l'intermédiaire d'un entonnoir et d'un siphon. La canalisation doit posséder un diamètre nominal minimum de 32mm. | - | Obligatoire | Sécurité | - | NF DTU 60.1 | -
29 | Travaux | Système de production + Réseau ECS | x |  |  |  |  | Si canalisations métalliques, présence d’un raccord isolant diélectrique sur l'arrivée d'eau froide et la sortie eau chaude | - | - |  | Obligatoire | Durée de vie | - | NF DTU 60.1 | -
30 | Travaux | Système de production + Réseau ECS | x |  |  |  |  | Lorsque les dispositifs de sécurité peuvent atteindre les 80°C et en présence de matériaux de synthèse : Présence d'une canalisation cuivre d'une longueur minimale de 50 cm entre la sortie d'eau chaude et le matériau de synthèse | - | - |  | Obligatoire | Sécurité + Durée de vie | - | NF DTU 60.1 | -
31 | Travaux | Réseau ECS |  | x |  |  |  | Présence d’un limiteur de température ou autre dispositif de limitation de température. Ceux-ci doivent être réglés de sorte à obtenir : - dans les pièces destinées à la toilette, une température maximale de 50 °C aux points de puisage ; - dans les autres pièces, la température est limitée à 60 °C aux points de puisage | - | - | - | Obligatoire | Sécurité | - | Arrêté du 30 novembre 2005 | -
32 | Travaux | Réseau d'ECS |  | x |  |  |  | Dans les locaux non chauffés, réseau d'ECS calorifugé. Si bouclage, ensemble du bouclage calorifugé. |  | En cas de calorifugeage, l’eau froide et l’eau chaude sanitaire doivent être traitées séparément. | - | Obligatoire | Sécurité + Performance | - | NF DTU 60.1 et NF DTU 60.11 | -
33 | Travaux | Bouclage ECS |  |  |  | x |  | Equipements présents (vanne de réglage au niveau du circulateur, vannes de réglage sur chaque retour de boucle si plusieurs boucles, sonde de température sur le retour de boucle, purgeurs en points hauts, vidanges en points bas) | - | Vanne de réglage au niveau du circulateur pour ajuster son point de fonctionnement | - | Obligatoire excepté les sondes de température recommandées | Sécurité + Performance + Durée de vie | - | NF DTU 60.1 | -
34 | Travaux | Bouclage ECS |  |  |  | x |  | Installation correcte du circulateur de bouclage (position, sens, vitesse,…) | - | - | - | Recommandé | Confort + Performance + Durée de vie | - | Guide RAGE sur ECS | -
35 | Travaux | Points de puisage ECS |  | x |  |  |  | Présence de clapets de non retour antipollution non contrôlable (EB) au niveau des mitigeurs thermostatiques et limiteurs de température | - | Présence de la mention "NF antipollution ou robinetterie NF" sur clapet de non retour EB | - | Obligatoire | Sécurité | - | NF EN 1717 | -
36 | Travaux | Régulation | x |  |  |  |  | Si chauffe-eau avec un dispositf de contrôle externe, présence et réglages de celui-ci en fonction des paramètres définis (programmation du nombre de douches,...) |  | - | - | Recommandé | Confort + Performance | - | - | -
37 | Travaux | Traitement de l'eau |  |  |  |  | x | Respect des règles de mise en œuvre de l'adoucisseur | - | Figure 2 | - | Recommandé excepté la continuité de service qui est obligatoire | Sécurité + Durée de vie | - | - | -
38 | Mise en service/Mise au point | Réseau ECS |  | x |  |  |  | Essais d'étanchéité et de pression des réseaux d'ECS réalisés | - | Dilatation des canalisations sans bruit Absence de vibration des tuyauteries | - | Recommandé | Confort + Performance | - | Guide RAGE sur ECS | -
39 | Mise en service/Mise au point | Réseau ECS | x |  |  |  |  | Mise en eau de l'installation (rinçage, remplissage du circuit, …) sans fuite caractérisée (goute,flaque,…) | - | - | - | Recommandé | Durée de vie + Performance | - | Guide RAGE sur ECS | -
40 | Mise en service/Mise au point | Système de production + Réseau hydraulique | x |  |  |  |  | Mise en route conforme du chauffe-eau électrique | - | Vérifier le fonctionnement de la résistance et du dispostif de régulation de l'appareil. | - | Obligatoire | Sécurité + Performance | - | Notice fabricants | -
41 | Mise en service/Mise au point | Système de production | x |  |  |  |  | Réglage de la consigne entre 55 et 60°C | - | Limitation du risque légionnelle et d'entartrage | - | Recommandé | Sécurité + Durée de vie | - | - | -
42 | Mise en service/Mise au point | Régulation | x |  |  |  |  | Si chauffe-eau avec un dispositf de contrôle externe, présence et réglages de celui-ci en fonction des paramètres définis (programmation du nombre de douches,...) |  | - | - | Recommandé | Confort + Performance | - | - | -
43 | Mise en service/Mise au point | Bouclage ECS |  |  |  | x |  | Réglages du circulateur et des organes d'équilibrage effectués, vérifications des températures de retour de chaque boucle | Remise du rapport d'équilibrage du bouclage | Figure 3 (exemple de bordereau de rapport) | - | Obligatoire | Sécurité + Performance | - | NF DTU 60.1 | -
44 | Mise en service/Mise au point | Traitement de l'eau |  |  |  |  | x | Vérifications du bon fonctionnement de l'adoucisseur et de ses réglages | - | Figure 4 |  | Recommandé | Performance | - | Fiches MAP COSTIC | -
45 | Réception |  | x |  |  |  |  | Préparation du rapport de mise en service disponible | Remise du rapport de mise en service | Modèles réalisés par l'AQC : - Pour le système : https://qualiteconstruction.com/wp-content/uploads/2019/10/fi-attestations-eau-chaude-sanitaire-ecs-production-distribution-ecs.pdf - Pour les réseaux : https://qualiteconstruction.com/wp-content/uploads/2019/01/fi-attestations-plomberie-pb2-reseaux-eaux-interieurs-batiment.pdf | - | Obligatoire | Sécurité + Durée de vie | - | - | -
46 | Réception |  | x |  |  |  |  | Préparation de la documentation technique en langue française de l’appareil installé | Remise de la documentation technique en langue française de l’appareil installé | - | - | Recommandé | Sécurité + Durée de vie + Performance | - | - | -
47 | Réception |  | x |  |  |  |  | - | Utilisateur informé de la necessité de réaliser l'entretien de l'installation (notamment manœuvre régulière du groupe de sécurité et contrôle de l'annode) | - | - | Recommandé | Sécurité + Durée de vie + Performance | - | Devoir de conseil | -
48 | Réception |  | x |  |  |  |  | - | Utilisateur informé des précautions d'utilisation du chauffe-eau | - | - | Recommandé | Sécurité + Durée de vie + Performance | - | Devoir de conseil | -